СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

#### Безпека у надзвичайних ситуаціях

#### ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

Класифікація й загальні технічні вимоги

СОУ МНС 75.2-00013528-004:2010

Видання офіційне

Київ

МНС УКРАЇНИ

2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислові засоби індивідуального захисту (ПромСИЗ)", Всеукраїнський науково-дослідний інститут цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (ВНДІ ЦЗ), Корпорация "Спецзащита", ОАО "ЭНПО "Неорганика" (Корпорація "Спецзахист", ВАТ "ЕНВО "Неорганіка")

РОЗРОБНИКИ: С. Демченко (науковий керівник); Н.  Куликов; О. Лещенко;

В. Могильниченко; С. Соловйов, канд. техн. наук; О. Шевченко, канд. техн. наук; А. Ющенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від                            27 грудня 2010 р. № 92

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Науково-дослідний інститут стандартизації ДП "УкрНДНЦ" від                           07 лютого 2011 р. № 32595752/2110

______________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить МНС України.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до МНС України

МНС України, 2010

ЗМІСТ

|  |  |  | с. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сфера застосування..............………………..........……….................................................. |  | 1 |
| 2 | Нормативні посилання........……………......................………........….............................. |  | 1 |
| 3 | Терміни та визначення понять……..……....................................…….............................. |  | 2 |
| 4 | Класифікація………………………………………………………………………………. |  | 3 |
| 5 | Основні показники і характеристики …………………………………………...………. |  | 3 |
|  | 5.1 | Вимоги щодо призначеності……..………………………………………………. | 3 |
|  | 5.2 | Вимоги щодо надійності….……………………………………………………… | 4 |
|  | 5.3 | Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх впливів……………………. | 4 |
|  | 5.4 | Конструктивні вимоги……………………………………………………………. | 4 |
|  | 5.5 | Вимоги до сировини, матеріалів та покупних виробів………………………… | 5 |
| 6 | Вимоги безпеки…………………………………………………………………………… |  | 5 |
| 7 | Вимоги охорони навколишнього середовища……...…………………………………... |  | 5 |
| 8 | Маркування……………………………………………………………………………….. |  | 5 |
| 9 | Пакування…………………………………………………………………………………. |  | 6 |
| 10 | Вимоги щодо експлуатування та технічного обслуговування………………………… |  | 6 |
| 11 | Зберігання та транспортування………………………………………………………….. |  | 6 |
| 12 | Вимоги щодо розроблення та введення у виробництво………………………………... |  | 6 |
| 13 | Правила приймання...…………………………………………………...………………... |  | 6 |
| Додаток А Бібліографія............................................................................................................... |  |  | 7 |

- СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ

- Безпека у надзвичайних ситуаціях

ЗАСОБИ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ)

Класифікація й загальні технічні вимоги

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

СРЕДСТВА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ (ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ)

Классификация и общие технические требования

Safety in emergcies

AIR PURIFICATION EQUIPMENT OF PROTECTIOVE CONSTRUCTIONS FOR CIVIL DEFENSE (CIVIL PROTETION)

Classification end general technical requiremen

- Чинний від 2011-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює класифікацію й загальні технічні вимоги до засобів очищення повітря захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин та продуктів горіння в умовах надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час.

1.2 Вимоги цього стандарту поширюються на засоби очищення повітря, які проектуються, виготовляються або постачаються для захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

1.3 Цей стандарт застосовують організації та підприємства, які проектують, виготовляють, експлуатують чи постачають засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3891–99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 4933:2008 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ ГОСТ 2.601:2006 Єдина система конструкторської документації. Експлуатаційні документи (ГОСТ 2.6012006, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розроблення і постановлення продукції на виробництво. Продукція виробничо-технічного призначення) (ГОСТ 15.0012009, ІDТ)

ДСТУ ГОСТ 21964:2009 Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики. (Зовнішні впливаючі чинники. Класифікація, номенклатура та характеристики ) (ГОСТ 21964:76, ІDТ)

ДСТУ EN 132:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Терміни та піктограми (EN 132:1998, IDT)

ДБН В.2.2-597 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони

ГОСТ 12.1.00491 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.00588 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

Видання офіційне

ГОСТ 27.00390 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність в техніці. Склад та загальні правила завдання вимог надійності)

ГОСТ  14192–96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 1515069 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 23170–78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни:

– надзвичайна ситуація, НС – згідно з ДСТУ 3891;

– пил, фільтр, час захисної дії – згідно з ДСТУ EN 132;

– небезпечна хімічна речовина, небезпечна біологічна речовина – згідно з ДСТУ  4933.

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 засоби очищення повітря

Засоби, що забезпечують очищення повітря від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин та продуктів горіння шляхом фільтрування повітря, що надходить із зовні, або регенерування повітря всередині захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

3.2 захисна споруда цивільного захисту (цивільної оборони); захисна споруда

Інженерна споруда, призначена для укриття і тимчасового захисту людей, техніки і майна від впливу небезпечних чинників, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний час

3.3 фільтровентиляційна установка

Сукупність засобів очищення повітря та вентиляційного обладнання, що забезпечують постачання повітря до захисної споруди, очищеного від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічних речовин, а також створюють у споруді надлишковий тиск

3.4 фільтровентиляційний комплект

Сукупність засобів (фільтрів грубого очищення, передфільтрів, фільтрів-поглиначів, регенерувальної установки і спеціальних фільтрів, додаткового обладнання та приладів), що забезпечують постачання очищеного повітря до захисної споруди або регенерування внутрішнього повітря споруди.

Примітка 1. До додаткового обладнання відносять пристрої, що захищають засоби очищення повітря та захисну споруду від впливу ударної хвилі і затікання паливо-повітряних сумішей та попадання вологи у фільтр-поглинач тощо.

Примітка 2. До приладів відносять такі, що контролюють параметри повітря у захисній споруді та вимірюють витрати повітря, що подається до захисної споруди тощо.

3.5 установка регенерування повітря

Установка, що забезпечує відновлення і підтримку унормованих параметрів газового складу (вмісту кисню та двоокису вуглецю) внутрішнього повітряного середовища захисної споруди

3.6 [фільтр грубого очищення] [передфільтр]

Засіб, призначений для попереднього очищення повітря від грубодисперсних частинок пилу, у тому числі радіоактивних

3.7 фільтр-поглинач

Засіб, призначений для очищення повітря від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічних речовин

3.8 спеціальний фільтр

Фільтр, призначений для видалення із повітря монооксиду вуглецю або інших речовин, очищення від яких не забезпечують інші елементи установки.

4 Класифікація

Засоби очищення повітря класифікують за призначенням таким чином:

– для захисту від пилу;

– для захисту від впливу бойових отруйних, небезпечних хімічних, бактеріологічних речовин та радіоактивного пилу;

– для захисту від монооксиду вуглецю або інших речовин, очищення від яких не забезпечують інші елементи установки;

– для регенерування повітря.

5 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ І ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1. Вимоги щодо призначеності

5.1.1 Засоби очищення повітря повинні бути вмонтовані в систему вентиляції захисної споруди і забезпечувати людей, що укриваються, повітрям, очищеним від пилу, бойових отруйних, небезпечних хімічних, радіоактивних та біологічних речовин.

5.1.2 Продуктивність засобів очищення повітря визначають згідно з розділом 7                    ДБН В.2.2-5.

5.1.3 Засоби очищення повітря повинні забезпечувати функціонування захисної споруди в режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції.

В особливих випадках, визначених нормативними документами, засоби очищення повітря повинні також забезпечувати повну або часткову ізоляцію захисної споруди з регенеруванням внутрішнього повітря.

5.1.3.1 У режимі чистої вентиляції засоби очищення повітря повинні забезпечувати подавання до захисної споруди очищеного від пилу зовнішнього повітря з необхідною кратністю його обміну.

5.1.3.2 У режимі фільтровентиляції засоби очищення повітря включають у разі впливу бойових отруйних, небезпечних хімічних, біологічних речовин та радіоактивного пилу.

При цьому зовнішнє повітря, що подається до захисної споруди, повинно бути очищене до рівня, визначеного ГОСТ 12.1.005 та додатком 1 ДБН В.2.2-5.

5.1.3.3 У разі утворення в районі захисної споруди небезпечних концентрацій бойових отруйних, хімічних, бактеріологічних речовин, продуктів горіння та радіоактивного пилу, засоби очищення повітря повинні працювати в режимі повної або часткової ізоляції і забезпечувати підпір повітря всередині споруди, склад якого слід приймати згідно з ГОСТ 12.1.005 та додатком 1 ДБН В.2.2-5.

При цьому у складі засобів очищення повітря повинен бути передбачений засіб регенерування внутрішнього повітря, а в режимі часткової ізоляції також спеціальний фільтр для очищення від монооксиду вуглецю або інших речовин, очищення від яких не забезпечують інші елементи установки.

5.1.4 Засоби очищення повітря повинні надійно працювати:

а) у режимі вентиляції не менше ніж 48 год;

б) у режимі фільтровентиляції у разі впливу:

– біологічних речовин, радіаційного пилу не менше ніж 12 год;

– небезпечних хімічних та бойових отруйних речовин згідно з 5.1.7;

в) у режимі повної або часткової ізоляції не менше ніж 6 год.

5.1.5 Фільтр грубого очищення зовнішнього повітря повинен забезпечувати:

– номінальну витрату повітря не менше ніж 1000 м3/год;

– опір за номінальної витрати повітря не більше ніж 686 Па;

– ефективність очищення не менше ніж 80%.

5.1.6 Передфільтр, що застосовується в фільтровентиляційній установці, повинен забезпечувати:

– номінальну витрату повітря не менше ніж 1000 м3/год;

– ступінь негерметичності корпуса не більше ніж 1%;

– опір за номінальної витрати повітря не більше ніж 245 Па;

– коефіцієнт проникності за стандартним оливним туманом не більше ніж 14%.

5.1.7 Фільтр-поглинач повинен забезпечувати:

а) опір за номінальної витрати повітря не більше ніж 1200 Па.

б) ступінь негерметичності не більше ніж 0,1%;

в) коефіцієнт проникності за стандартним оливним туманом:

– у разі перевірки "струменевим методом" не більше ніж 0,001%;

– без перевірки "струменевим методом" не більше ніж 0,0002%;

г) час захисної дії від парів бойових отруйних речовин типу зарин, зоман, Vх, іприту у разі впливу дози 3 мг•хв/л – не менше ніж 12 год;

д) час захисної дії від небезпечних хімічних речовин у режимі фільтровентиляції за концентрації:

– аміаку від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 6 год;

– фтористого водню від 0,01 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 4 год;

– сірководню від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 6 год;

– синильної кислоти від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 1,5 год;

– формальдегіду від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 4 год;

– хлорціану від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 1 год;

– двооксиду сірки від 0,2 мг/л до 0,3 мг/л не менше ніж 6 год;

– фосгену від 0,2 мг/л до 0,3 мг/л не менше ніж 6 год;

– хлору від 0,2 мг/л до 0,3 мг/л не менше ніж 4 год;

– бензолу від 0,1 мг/л до 0,2 мг/л не менше ніж 5 год.

5.1.8 Установка регенерування повітря повинна забезпечувати вміст кисню від 18% до 23% і двооксиду вуглецю не більше ніж 3% від об'єму повітряного середовища захисної споруди без урахування об'єму приміщень дизельної та тамбурів.

5.1.9 Спеціальний фільтр очищення повітря від монооксиду вуглецю повинен забезпечувати:

– номінальну витрату повітря не менше ніж 70 м3/год;

– ступінь негерметичності не більше ніж 0,1%;

– опір за номінальної витрати повітря 245 Па;

– ефективність очищення від монооксиду вуглецю не менше ніж 99,5% за температури повітря на вході не менше ніж 60ºС;

– сумарний ресурс роботи фільтра повинен складати не менше ніж 12 год протягом 5 років.

5.2 Вимоги щодо надійності

5.2.1 Номенклатуру показників надійності засобів очищення повітря встановлюють згідно з ГОСТ 27.003.

5.2.2 Змонтовані засоби очищення повітря повинні зберігати експлуатаційні та захисні властивості під час технічного обслуговування відповідно до технічної документації на конкретний виріб.

5.3 Вимоги щодо тривкості та стійкості до зовнішніх впливів

5.3.1 Номенклатуру чинників зовнішніх впливів, які підлягають урахуванню під час створення засобів очищення повітря, вибирають згідно з ДСТУ ГОСТ 21964 та технічною документацією на конкретний виріб.

5.3.2 Параметри впливу зовнішніх чинників встановлюють відповідно до ГОСТ 15150 та технічної документації на конкретний виріб.

5.4 Конструктивні вимоги

5.4.1 Конструкція засобів очищення повітря повинна забезпечувати:

– заміну змінних частин під час експлуатування;

– контролювання працездатності засобів очищення повітря під час зберігання у змонтованому стані.

5.4.2 Конструкція засобів очищення повітря повинна забезпечувати монтування колони із одного, двох і трьох фільтрів-поглиначів.

5.4.3 У комплекті постачання засобів очищення повітря повинні бути передбачені вузли, деталі, спеціальні інструменти, необхідні для монтування.

5.5 Вимоги до сировини, матеріалів та покупних виробів

5.5.1 Металеві елементи засобів очищення повітря повинні виготовлятися із стійких до корозії матеріалів або бути захищеними від неї.

5.5.2 Матеріали, покупні і комплектуючі вироби, що застосовуються в засобах очищення повітря, повинні відповідати чинним стандартам, технічним умовам і мати відповідні сертифікати.

5.5.3 Матеріали, з яких виготовлено засоби очищення повітря, повинні зберігати свої властивості та бути стійкими до впливу навколишнього середовища протягом гарантованого терміну зберігання та експлуатування.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

6.1 Засоби очищення повітря повинні бути безпечними у разі дотримання користувачем умов експлуатування, транспортування і зберігання, що визначені в технічних умовах і настановах з експлуатації.

6.2 Засоби очищення повітря повинні відповідати вимогам щодо пожежної безпеки згідно з розділом 2 та додатком 5 ГОСТ 12.1.004.

7 ВИМОГИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

## 7.1 Під час експлуатування і зберігання конструктивні та фільтрувальні матеріали, що застосовуються в засобах очищення повітря, не повинні виділяти в навколишнє середовище токсичних речовин.

7.2 Засоби очищення повітря та їхні складові частини, які вийшли з ладу або на них закінчився термін придатності, підлягають вилученню з експлуатації, збиранню та утилізуванню відповідно до [2, 3, 4] та експлуатаційних документів.

8 МАРКУВАННЯ

8.1 Марковання засобів очищення повітря повинно відповідати вимогам ГОСТ 23170 та технічним умовам на них.

8.2 Марковання засобів очищення повітря повинно бути розміщено безпосередньо на виробі, бути чітким та міцно нанесеним.

8.3 Марковання повинно містити:

а) передфільтрів:

 назву підприємства-виробника та його товарний знак (за наявності);

 назву виробу (марку);

 напрямок руху повітря;

 номер партії;

– серійний номер виробу;

 дату виготовлення;

б) фільтрів-поглиначів і спеціальних фільтрів:

 назву підприємства-виробника та його товарний знак (за наявності);

 назву виробу (марку);

 номер партії;

 серійний номер виробу;

 дату виготовлення;

– опір постійному потоку повітря;

– масу;

– напрямок руху повітря.

8.4 Маркування транспортної тари виконують згідно з ГОСТ 14192.

9 ПАКУВАННЯ

9.1 Пакування засобів очищення повітря здійснюють відповідно до ГОСТ 23170 та технічних умов на конкретний виріб.

9.2 Паковання засобів очищення повітря повинно забезпечувати їхній захист від механічних пошкоджень під час транспортування, зберігання та виконання ручних і механізованих вантажно-розвантажувальних робіт.

10 ВИМОГИ ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

10.1 Порядок і правила використання засобів очищення повітря, їхнього технічного обслуговування та ремонту наводять в експлуатаційній документації, яку розробляють відповідно до ДСТУ ГОСТ 2.601 та [1].

10.2 Система технічного обслуговування та ремонту засобів очищення повітря повинна включати технічне обслуговування під час зберігання та експлуатування.

10.3 Для забезпечення технічного обслуговування та ремонту засобів очищення повітря повинен бути передбачений комплект запасних частин і інструменту. Номенклатуру та склад комплекту запасних частин і інструменту визначають в технічній документації на конкретний виріб.

10.4 Види і періодичність технічного обслуговування засобів очищення повітря визначає розробник і вони повинні бути наведені в технічній документації на конкретний виріб.

11 ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

11.1 Засоби очищення повітря зберігають на складах у заводському пакованні з дотриманням вимог, що вказані в експлуатаційній документації.

11.2 Термін зберігання засобів очищення повітря у заводському пакованні без втрати експлуатаційних і захисних властивостей, за умови зберігання відповідно до технічної документації на конкретний виріб, повинен бути не менше ніж 10 років.

11.3 Конструкція засобів очищення повітря повинна забезпечувати можливість їхнього транспортування усіма видами транспорту.

12 ВИМОГИ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВВЕДЕННЯ У ВИРОБНИЦТВО

12.1 Приймання результатів розроблення, введення та постановлення на виробництво засобів очищення повітря проводять згідно з ДСТУ ГОСТ 15.001.

12.2 До складу приймальної комісії повинен входити представник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

13 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

13.1 Приймання засобів очищення повітря здійснюють партіями за участю представника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту відповідно до нормативної документації та технічної документації на конкретний виріб.

13.2 Партією для засобів очищення повітря вважають вироби однієї марки, що були виготовлені протягом відповідного інтервалу часу за однією технологічною і конструкторською документацією, представлені для приймання, під час оцінювання якості яких приймається одне загальне рішення.

ДОДАТОК А

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час (наказ МНС України від 09.10.2006 № 653, зареєстровано у Мін'юсті України вiд 02.11.2006 № 1180/13054).

2 СанПиН 3183–84 Санитарные правила и нормы. Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов (Санітарні правила і норми. Порядок накопичення, транспортування, знешкоджування і поховання токсичних виробничих відходів).

3 СН 3209–85 Санитарные нормы. Предельное количество накопления токсических промышленных отходов на территории предприятия (Санітарні норми. Гранична кількість накопичення токсичних виробничих відходів на території підприємства).

4 ДСанПіН 2.2.7.029–99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення.

5 ДСТУ 3651.0–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення.

6 ДСТУ 3651.1–97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення.

7 ДСТУ 3493–96 (ГОСТ 30528–97) Системи вентиляційні. Фільтри повітряні. Типи і основні параметри.

8 НРБУ-97 Державні радіаційні нормативи. Норми радіаційної безпеки України (наказ         МОЗ України від 14.07.1997 № 208).

- Код УКНД 13.200

Ключові слова: аерозоль, вимоги, засоби очищення повітря, захисна споруда, класифікація, небезпечна біологічна речовина, небезпечна хімічна речовина, номенклатура, фільтр, фільтровентиляційний комплект, фільтровентиляційний пристрій, час захисної дії.